人防工程施工步骤讲解

- 前言

- 为了更加直观明了的展示人防工程施工的全过程，杭州市人防工程平战结合服务保障中心制作了本教学演示动画，为人防工程质量监督人员，以为各人防工程参建单位从事人防工程建设相关人员提供全方位了解人防工程施工提供学习素材。接下来，让我们以质监过程中最常见的一个二等人员掩蔽所单元和一个固定电站的施工为例，结合动画演示详细讲解人防施工的全过程。

- 一、底板钢筋施工：

- 人防区垫层施工完毕→→底板梁钢筋绑扎→→底板纵向横向钢筋绑扎（底板的上层钢筋需从梁主筋的下部穿过）→→底板内预埋管道敷设→→墙板竖向钢筋施工→→人防门门槛钢筋绑扎（人防门门槛由固定式门槛和活置式门槛两种形式，需注意两种门槛的区分和上翻高度的不同）→→底板拉结筋绑扎（拉结筋间距不大于500mm，呈梅花形布置）→→封模浇筑混凝土；

- 二、墙板钢筋施工：

- 墙板竖向钢筋接长→→墙板水平钢筋绑扎→→墙板风水电预埋管敷设（各类预埋管需满足设计的材质和壁厚要求，预埋管中间位置带有密闭肋）→→预埋管加强筋放置→→墙板拉结筋绑扎（拉结筋间距不大于500mm，呈梅花形布置）→→人防门门框预埋（需检查门框锚固钩的数量和间距，门框的支撑体系）→→门框门洞斜向45°加强筋设置（每个角各加2Ф16，长度不少于1米）→→呼唤按钮底盒预埋→→穿墙螺杆设置（严禁使用带塑料套管的穿墙螺杆）→→封模；

- 三、顶板钢筋施工：

- 顶板梁钢筋绑扎→→顶板纵向横向钢筋绑扎→→顶板内预埋管道敷设（穿越临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙等墙体时，需采用防护密闭接线盒加密闭肋的形式）→→顶板拉结筋绑扎（拉结筋间距不大于500mm，呈梅花形布置）→→顶板人防门吊钩放置（与结构上层钢筋双面焊接，严禁漏设）→→浇筑混凝土；

- 四、主体结构完成阶段：

- 模板拆除→→割除出墙的螺杆→→清理人防区域内建筑垃圾排除积水。人防区保持结构原状，检查人防区是否按图施工，结构布局是否与图纸一致。重点检查1人防门门框墙等部位是否一次性浇筑完成，是否存在蜂窝麻面等质量缺陷。2人防结构是否存在渗漏水；3人防墙体和顶板是否存在无关孔洞；4人防门门框与结构梁是否打架；5人防门门框加强梁是否拉通。

- 五、竣工完成阶段：

- 二次结构施工完成→装饰装修基本施工完毕→进风口部通风设备安装（主要包括风管、油网除尘器、过滤吸收器、手动密闭阀、进风机等）→→排风口部通风设备安装（主要包括风管、手动密闭阀、排风机、超压排气活门等）→→其余水电设备安装（主要包括信号控制箱，三色灯箱，呼唤按钮，测压计，防爆地漏，手摇泵等）→→人防门门扇安装调试完成→→人防区域标识标牌设置完成→→施工完毕